УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Министерства здравоохранения

Республики Беларусь

21 июня 2010 № 69

Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к электромагнитным полям в производственных условиях»

## ГЛАВА 1

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Настоящие Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к электромагнитным полям в производственных условиях» (далее – Санитарные правила) устанавливают:

гигиенические нормативы уровней электромагнитных полей для рабочих мест, подвергающихся в процессе трудовой деятельности воздействию электростатического поля, постоянного магнитного поля, электромагнитного поля промышленной частоты (50 Гц), электромагнитных полей диапазона частот 10 – 30 кГц (верхний предел диапазона не включается);

гигиенические требования к проведению контроля уровней электромагнитных полей на рабочих местах;

гигиенические требования по обеспечению защиты работников, подвергающихся в процессе трудовой деятельности воздействию электростатического поля, постоянного магнитного поля, электромагнитного поля промышленной частоты (50 Гц), электромагнитных полей диапазона частот 10 – 30 кГц, от неблагоприятного влияния электромагнитных полей.

- Требования настоящих Санитарных правил обязательны для соблюдения государственными органами, иными организациями, физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, при проектировании, реконструкции, строительстве производственных объектов, при проектировании, изготовлении, обслуживании, ремонте и эксплуатации производственного оборудования, являющегося источником электромагнитных полей.

- Государственный санитарный надзор за соблюдением настоящих Санитарных правил осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

- За нарушение настоящих Санитарных правил виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

- В настоящих Санитарных правилах используются следующие термины и их определения:

воздушная линия электропередачи (далее – ВЛ) – устройство для передачи электроэнергии по проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным при помощи изоляторов и арматуры к опорам или кронштейнам и стойкам;

кабельная линия (далее – KЛ) – линия для передачи электроэнергии, состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей с муфтами и крепежными деталями;

магнитное поле (далее – МП) – одна из форм электромагнитного поля, создается движущимися электрическими зарядами и спиновыми магнитными моментами атомных носителей магнетизма (электронов, протонов и других);

постоянное магнитное поле (далее – ПМП) – поле, генерируемое постоянным током (постоянные магниты, электромагниты, сильноточные системы постоянного тока, реакторы термоядерного синтеза, магнитогидродинамические генераторы (далее – МГД генераторы), сверхпроводящие магнитные системы и генераторы, производство алюминия, магнитов и магнитных материалов, установки ядерного магнитного резонанса, электронного парамагнитного резонанса, физиотерапевтические аппараты);

предельно допустимые уровни (далее – ПДУ) электромагнитных полей (далее – ЭМП) – уровни ЭМП, воздействие которых в течение трудового дня не вызывает у работников заболеваний или отклонений в состоянии здоровья в процессе работы;

электрическое поле (далее – ЭП) – частная форма проявления ЭМП, которая создается электрическими зарядами или переменным магнитным полем и характеризуется напряженностью;

ЭМП – особая форма материи, посредством которой осуществляется взаимодействие между заряженными частицами;

электростатическое поле (далее – ЭСП) – электрическое поле неподвижных электрических зарядов либо стационарное электрическое поле постоянного тока (электрогазоочистка, электростатическая сепарация руд и материалов, электроворсование, энергетические установки постоянного тока, изготовление и эксплуатация полупроводниковых приборов и микросхем, обработка полимерных материалов, изготовление изделий из них, эксплуатация вычислительной, множительной техники и другое);

электроустановка (далее – ЭУ) – совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования, вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены, предназначенная для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии.

# ГЛАВА 2

НОРМИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ПДУ ЭСП

- Оценка и нормирование ЭСП осуществляется по уровню ЭП дифференцированно в зависимости от времени его воздействия на работника за смену.

- Уровень ЭСП оценивается в единицах напряженности ЭП (Е), кВ/м.

- ПДУ напряженности ЭСП (ЕПДУ) при воздействии 1 час или менее за смену устанавливается равным 60 кВ/м.

В диапазоне напряженностей 20 – 60 кВ/м допустимое время пребывания работников в ЭСП без применения индивидуальных средств защиты (ТДОП) в зависимости от значения напряженности ЭСП (ЕФАКТ) устанавливается согласно приложению 1 к настоящим Санитарным правилам.

- При напряженностях ЭСП, превышающих 60 кВ/м, работа без применения индивидуальных средств защиты запрещается.

- При напряженностях ЭСП менее 20 кВ/м время пребывания в ЭСП не ограничивается.

# ГЛАВА 3

НОРМИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ПДУ ПМП

- Оценка и нормирование ПМП осуществляется по уровню МП дифференцированно в зависимости от времени общего (на все тело) и локального (кисти рук, предплечье) воздействия на работника за смену.

- Уровень ПМП оценивается в единицах напряженности МП (Н), А/м или в единицах магнитной индукции (В), мТл, которые связаны между собой соотношением: 1 мТл = 800 А/м; 1 А/м = 1,25 мкТл; 8 кА/м = 10 мТл.

- ПДУ напряженности (магнитной индукции) ПМП на рабочих местах устанавливаются согласно приложению 2 к настоящим Санитарным правилам.

- При необходимости пребывания работников в зонах с различной напряженностью (магнитной индукцией) ПМП общее время выполнения работ в этих зонах не должно превышать предельно допустимое для зоны с максимальной напряженностью.

# ГЛАВА 4

НОРМИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ПДУ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЧАСТОТЫ 50 Гц

- Оценка электромагнитного поля промышленной частоты (50 Гц) (далее – ЭМП ПЧ (50 Гц)) осуществляется раздельно по напряженности ЭП промышленной частоты (50 Гц) (далее – ЭП (50 Гц)) (Е), кВ/м и напряженности МП промышленной частоты (50 Гц) (далее – МП (50 Гц)) (Н), А/м или индукции МП (50 Гц) (В), мкТл. Нормирование ЭМП ПЧ (50 Гц) на рабочих местах дифференцированно в зависимости от времени пребывания в ЭМП.

- ПДУ напряженности ЭП (50 Гц) на рабочем месте в течение всей смены устанавливается равным 5 кВ/м. Пребывание работников в ЭП (50 Гц) с уровнем напряженности, не превышающим 5 кВ/м, допускается в течение всего рабочего дня.

- При напряженностях ЭП (50 Гц) в интервале больше 5 до 20 кВ/м включительно допустимое время пребывания работников в ЭП (50 Гц) без применения индивидуальных средств защиты устанавливается согласно приложению 3 к настоящим Санитарным правилам.

- При напряженности ЭП (50 Гц) свыше 20 до 25 кВ/м допустимое время пребывания в ЭП (50 Гц) составляет 10 минут.

- Пребывание в ЭП (50 Гц) с напряженностью более 25 кВ/м без применения индивидуальных средств защиты запрещается.

- Допустимое время пребывания в ЭП (50 Гц) может быть реализовано одноразово или дробно в течение рабочего дня. В остальное рабочее время необходимо находиться вне зоны влияния ЭП (50 Гц) или применять индивидуальные средства защиты.

- При нахождении работников в течение рабочего дня в зонах с различной напряженностью ЭП (50 Гц), допустимое время пребывания в ЭП (50 Гц) (Тдоп) вычисляется по формуле:

Тдоп = 8 (tE1/ТЕ1 + tЕ2/ТЕ2 + ... + tEn/ТЕn),

где tE1, tЕ2, ... tEn – время пребывания в контролируемых зонах с напряженностью Е1, Е2, ... Еn, ч;

ТЕ1, ТЕ2, ... ТЕn – допустимое время пребывания в ЭП (50 Гц) для соответствующих контролируемых зон согласно пунктам 16 – 18 настоящих Санитарных правил.

- Количество контролируемых зон определяется перепадом уровней напряженности ЭП (50 Гц) на рабочем месте. Различие в уровнях напряженности ЭП (50 Гц) контролируемых зон устанавливается 1 кВ/м.

- Допустимое время пребывания в ЭП (50 Гц) не должно превышать 8 часов.

- Требования, предусмотренные пунктами 17 – 23 настоящих Санитарных правил, применяются при условии, если проведение работ не связано с подъемом на высоту, исключена возможность воздействия электрических разрядов и токов стекания на работников, а также при условии защитного заземления всех изолированных от земли предметов, конструкций, частей оборудования, машин и механизмов, к которым возможно прикосновение работников в зоне влияния ЭП (50 Гц).

- ПДУ напряженности периодических (синусоидальных) МП (50 Гц) устанавливаются для общего (на все тело) и локального (на конечности) воздействия согласно приложению 4 к настоящим Санитарным правилам.

- ПДУ напряженности МП (50 Гц) в зависимости от времени пребывания работников в МП (50 Гц) для общего воздействия устанавливаются в соответствии с кривой интерполяции согласно приложению 5 к настоящим Санитарным правилам.

- При необходимости пребывания работников в зонах с различной напряженностью (индукцией) МП (50 Гц) общее время выполнения работ в этих зонах не должно превышать предельно допустимое для зоны с максимальной напряженностью.

- ПДУ амплитудных значений напряженности импульсных МП (50 Гц) (НПДУ) устанавливаются согласно приложению 6 к настоящим Санитарным правилам в зависимости от общей продолжительности воздействия за рабочую смену (Т) и характеристики импульсных режимов генерации:

режим I – импульсное с И = 0,02 с и более, tП = 2 с и менее;

режим II – импульсное с И от 1 c до 60 с включительно, tП более 2с;

режим III – импульсное с И от 0,02 до 1 с включительно, tП более 2с, где И – длительность импульса, с;

tП – длительность паузы между импульсами, с.

# ГЛАВА 5

НОРМИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ПДУ ЭМП ДИАПАЗОНА ЧАСТОТ 10 – 30 кГц

- Оценка и нормирование ЭМП диапазона частот 10 – 30 кГц (верхний предел диапазона не включается) осуществляется раздельно по напряженности электрического (Е), в В/м, и магнитного (Н), в А/м, полей в зависимости от времени воздействия.

- ПДУ напряженности электрического и магнитного полей при воздействии в течение всей смены составляют соответственно 500 В/м и 50 А/м.

- ПДУ напряженности электрического и магнитного полей при продолжительности воздействия до 2-х часов за смену составляют соответственно 1000 В/м и 100 А/м.

# ГЛАВА 6

#### ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ КОНТРОЛЯ

#### УРОВНЕЙ ЭМП НА РАБОЧИХ МЕСТАХ

- Контроль за соблюдением требований настоящих Санитарных правил на рабочих местах должен осуществляться:

при проектировании, приемке в эксплуатацию, изменении конструкции источников ЭМП, технологического и другого оборудования, с источниками ЭМП;

при организации новых рабочих мест;

при аттестации рабочих мест;

в порядке государственного санитарного надзора за действующими источниками ЭМП.

- Контроль уровней ЭМП осуществляется путем использования расчетных методов и (или) проведения измерений на рабочих местах.

- Расчетные методы используются преимущественно при проектировании новых или реконструкции действующих объектов, являющихся источниками ЭМП.

- Для действующих объектов контроль уровней ЭМП осуществляется преимущественно посредством инструментальных измерений с использованием средств измерений направленного приема (однокоординатных) и приборов ненаправленного приема, оснащенных изотропными (трехкоординатными) антенными преобразователями (антеннами, датчиками).

- Измерения выполняются при работе источника ЭМП с наибольшей используемой мощностью, в том числе с максимальной.

- Измерения уровней ЭМП на рабочих местах должны осуществляться после выведения работника из зоны контроля.

- Контроль уровней ЭМП должен осуществляться средствами измерений, прошедшими метрологическую аттестацию и имеющими свидетельство о метрологической аттестации средств измерений в установленном законодательством Республики Беларусь порядке. Пределы основной погрешности измерения должны соответствовать требованиям, установленным настоящими Санитарными правилами. Гигиеническая оценка результатов измерений должна осуществляться с учетом погрешности используемого средства измерения.

- Запрещается проведение измерений при наличии атмосферных осадков, а также при температуре и влажности воздуха, выходящих за предельные рабочие параметры средств измерений.

- Результаты измерений следует оформлять в виде протокола и (или) карты распределения уровней ЭП, МП или ЭМП, совмещенной с планом размещения оборудования или помещения.

- Периодичность контроля уровней ЭМП – не реже 1 раза в год в порядке текущего контроля при внесении в условия и режим работы источников ЭМП изменений, влияющих на уровни излучений, после ремонта источников ЭМП, при вводе в эксплуатацию оборудования с источниками ЭМП и не реже 1 раза в 3 года – в порядке государственного санитарного надзора.

- Контроль уровней ЭСП должен осуществляться на рабочих местах работников:

обслуживающих оборудование для электростатической сепарации руд и материалов, электрогазоочистки, электростатического нанесения лакокрасочных и полимерных материалов и другое;

обеспечивающих производство, обработку и транспортировку диэлектрических материалов в текстильной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной, химической и других отраслях промышленности;

эксплуатирующих энергосистемы постоянного тока высокого напряжения.

- Контроль напряженности ЭСП должен осуществляться на постоянных рабочих местах работников или, в случае отсутствия постоянного рабочего места, в нескольких точках рабочей зоны, расположенных на разных расстояниях от источника ЭСП, в отсутствие работника.

- Контроль напряженности ЭСП должен осуществляться на рабочих местах путем покомпонентного измерения полного вектора напряженности в пространстве или измерения модуля этого вектора.

- Измерения напряженности ЭСП проводятся на 3-х уровнях от опорной поверхности с учетом рабочей позы:

0,5 м, 1,0 м и 1,4 м – в позе сидя;

0,5 м, 1,0 м и 1,7 м – в позе стоя.

При гигиенической оценке напряженности ЭСП на рабочем месте с ПДУ необходимо сопоставлять наибольшее из всех зарегистрированных значений.

- Контроль напряженности ЭСП осуществляется посредством средств измерения, позволяющих определять величину Е в свободном пространстве с допустимой относительной погрешностью не более ± 10%.

- Контроль уровней ПМП должен осуществляться на рабочих местах работников, обслуживающих линии передачи постоянного тока, электролитные ванны, при производстве и эксплуатации постоянных магнитов и электромагнитов, МГД генераторов, установок ядерного магнитного резонанса, магнитных сепараторов, при использовании магнитных материалов в приборостроении и физиотерапии и прочее.

- Расчет уровней ПМП производится с помощью современных вычислительных методов с учетом технических характеристик источника ПМП: силы тока, характера токопроводящих контуров и так далее.

- Контроль уровней ПМП должен производиться путем измерения значений В или Н на постоянных рабочих местах работников или в случае отсутствия постоянного рабочего места в нескольких точках рабочей зоны, расположенных на разных расстояниях от источника ПМП при всех режимах работы источника или только при максимальном режиме. При гигиенической оценке уровней ПМП на рабочем месте с ПДУ сопоставляется наибольшее из всех зарегистрированных значений.

- Контроль уровней ПМП на рабочих местах не осуществляется при значении В на поверхности магнитных изделий ниже ПДУ, при максимальном значении тока в одиночном проводе не более Imax = 2··r·Н, где r – расстояние до рабочего места, Н = Нпду; при максимальном значении тока в круговом витке не более Imax = 2·R·Н, где R – радиус витка; при максимальном значении тока в соленоиде не более Imax = 2 Н·n, где n –число витков на единицу длины.

- Измерения уровней ПМП проводят на 3-х уровнях от опорной поверхности с учетом рабочей позы:

0,5 м, 1,0 м и 1,4 м – в позе сидя;

0,5 м, 1,0 м и 1,7 м – в позе стоя.

- Контроль уровней ПМП для условий локального воздействия должен производиться на уровне конечных фаланг пальцев кистей, середины предплечья, середины плеча.

- В случае непосредственного контакта рук человека с поверхностью магнита измерения магнитной индукции ПМП производятся путем непосредственного контакта датчика средства измерения с поверхностью магнита.

- Контроль уровней ЭМП ПЧ (50 Гц) должен осуществляться на рабочих местах работников, обслуживающих:

электроустановки переменного тока – линии электропередачи, распределительные устройства и другое оборудование;

электросварочное оборудование, высоковольтное электрооборудование промышленного, научного, медицинского назначения и другого назначения.

- Контроль уровней ЭМП ПЧ (50 Гц) осуществляется раздельно для ЭП (50 Гц) и МП (50 Гц).

- В электроустановках с однофазными источниками ЭМП контролируются действующие (эффективные) значения ЭП (50 Гц) и МП (50 Гц):                                     __                     __

Е = Еm / √2 ; Н = Нm / √2 ,

где Еm и Нm – амплитудные значения изменения во времени напряженностей ЭП (50 Гц) и МП (50 Гц).

- В электроустановках с двух- и более фазными источниками ЭМП контролируются действующие (эффективные) значения напряженностей Emax и Hmax, где Emax и Hmax – действующие значения напряженностей по большей полуоси эллипса или эллипсоида.

- На стадии проектирования определение уровней ЭП (50 Гц) и МП (50 Гц) может осуществляться расчетным способом с учетом технических характеристик источника ЭМП по методикам (программам), обеспечивающим получение результатов с погрешностью не более ± 10%, а также по результатам измерений уровней ЭМП, создаваемых аналогичным оборудованием.

- Для ВЛ при расчетах на основании учета технических характеристик проектируемых ВЛ (номинальное напряжение, ток, мощность, пропускная способность, высота подвеса и габарит проводов, тип опор, длина пролетов на трассе ВЛ и другое) строят общие (усредненные) вертикальные или горизонтальные профили напряженности Е и Н вдоль трассы ВЛ. При этом используют ряд усовершенствованных программ, учитывающих для отдельных участков трассы ВЛ рельеф местности и некоторые характеристики грунта, что позволяет повысить точность расчета.

- При проведении контроля за уровнями ЭМП ПЧ (50 Гц) на рабочих местах должны соблюдаться установленные требованиями безопасности при эксплуатации электроустановок предельно допустимые расстояния от оператора, проводящего измерения, и измерительного прибора до токоведущих частей, находящихся под напряжением.

- Контроль уровней ЭП (50 Гц) и МП (50 Гц) должен осуществляться во всех зонах возможного нахождения человека при выполнении им работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом электроустановок.

- Измерения напряженности ЭП (50 Гц) и МП (50 Гц) должны проводиться на высоте 0,5; 1,5 и 1,8 м от поверхности земли, пола помещения или площадки обслуживания оборудования и на расстоянии 0,5 м от оборудования и конструкций, стен зданий и сооружений.

- На рабочих местах, расположенных на уровне поверхности земли и вне зоны действия экранирующих устройств, напряженность ЭП (50 Гц) может измеряться на высоте 1,8 м.

- При расположении нового рабочего места над источником МП (50 Гц) напряженность (индукция) МП (50 Гц) должна измеряться на уровне поверхности земли, пола помещения, кабельного канала или лотка.

- Измерения и расчет напряженности ЭП (50 Гц) должны производиться при наибольшем рабочем напряжении электроустановки или измеренные значения должны пересчитываться на это напряжение путем умножения измеренного значения на отношение Umax/U, где Umax –наибольшее рабочее напряжение электроустановки, U – напряжение электроустановки при измерениях.

- Измерения уровней ЭП (50 Гц) следует проводить средствами измерений, не искажающими ЭП (50 Гц), в соответствии с инструкцией по эксплуатации средств измерений.

- Измерения ЭП (50 Гц) рекомендуется производить средствами измерений ненаправленного приема с трехкоординатным емкостным датчиком (антенной), автоматически определяющим максимальный модуль напряженности ЭП при любом положении в пространстве. Допускается применение средств измерений направленного приема с датчиком (антенной) в виде диполя, требующих ориентации датчика (антенны), обеспечивающей совпадение направления оси диполя и максимального вектора напряженности с допустимой относительной погрешностью ± 20%.

- Измерения и расчет напряженности (индукции) МП (50 Гц) должны производиться при максимальном рабочем токе электроустановки, или измеренные значения должны пересчитываться на максимальный рабочий ток (Imax) путем умножения измеренных значений на отношение Imax/I, где I – ток электроустановки при измерениях.

- Измеряется напряженность (индукция) МП (50 Гц) при обеспечении отсутствия его искажения находящимися вблизи рабочего места железосодержащими предметами.

- Измерения напряженности МП (50 Гц) должны проводиться средствами измерений с трехкоординатным индукционным датчиком (антенной), обеспечивающим автоматическое измерение модуля напряженности МП при любой ориентации датчика в пространстве с допустимой относительной погрешностью ± 10%.

- При использовании средств измерений направленного приема (преобразователем Холла и тому подобное) необходимо осуществлять поиск максимального регистрируемого значения путем ориентации датчика (антенны) в каждой выбранной точке пространства в ортогональных осях (X, Y, Z).

- Контроль уровней ЭМП диапазона частот 10 – 30 кГц должен осуществляться на рабочих местах работников, обслуживающих производственные установки и другое оборудование, работающее в диапазоне частот 10 – 30 кГц.

- Измерения уровней ЭМП должны проводиться для всех рабочих режимов установок при наибольшей используемой мощности, в том числе максимальной. В случае измерений при неполной излучаемой мощности делается перерасчет до уровней максимального значения путем умножения измеренных значений на соотношение Wmax/W, где Wmax – максимальное значение мощности, W – мощность при проведении измерений.

- Для измерения интенсивности ЭМП используются средства измерений, предназначенные для определения среднеквадратического значения напряженности электрического и (или) магнитного полей с допустимой относительной погрешностью не более ± 30%.

# ГЛАВА 7

#### ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКОВ ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ВЛИЯНИЯ ЭМП

- Обеспечение защиты работников от неблагоприятного влияния ЭМП осуществляется путем проведения организационных и инженерно-технических мероприятий.

- Организационные мероприятия при проектировании и эксплуатации оборудования, являющегося источником ЭМП или объектов, оснащенных источниками ЭМП, включают:

выбор рациональных режимов работы оборудования;

выделение зон воздействия ЭМП (зоны с уровнями ЭМП, превышающими предельно допустимые, в которых по условиям эксплуатации не допускается даже кратковременное пребывание работников, должны ограждаться и обозначаться соответствующими предупредительными знаками);

расположение рабочих мест и маршрутов передвижения работников на расстояниях от источников ЭМП, обеспечивающих соблюдение ПДУ ЭМП;

ремонт оборудования, являющегося источником ЭМП, должен производиться вне зоны влияния ЭМП от других источников;

соблюдение правил безопасной эксплуатации источников ЭМП.

- Инженерно-технические мероприятия должны обеспечивать снижение уровней ЭМП на рабочих местах путем внедрения новых технологий и применения средств коллективной и индивидуальной защиты, когда фактические уровни ЭМП на рабочих местах превышают ПДУ, установленные для производственных воздействий.

- Коллективные и индивидуальные средства защиты должны обеспечивать снижение неблагоприятного влияния ЭМП и не оказывать вредного воздействия на здоровье работников.

- Коллективные и индивидуальные средства защиты изготавливаются с использованием технологий, основанных на экранировании (отражении, поглощении энергии ЭМП) и других эффективных методах защиты организма человека от вредного воздействия ЭМП.

- Коллективные и индивидуальные средства защиты должны проходить государственную гигиеническую регламентацию и регистрацию в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

- Средства защиты от воздействия ПМП должны изготавливаться из материалов с высокой магнитной проницаемостью, конструктивно обеспечивающих замыкание магнитных полей.

- Обязательно заземление всех изолированных от земли крупногабаритных объектов, включая машины, механизмы и другое оборудование, являющихся источниками ЭМП ПЧ (50 Гц).

- Защита работников на распределительных устройствах от воздействия ЭП (50 Гц) обеспечивается применением конструкций, снижающих уровни ЭП (50 Гц) путем использования компенсирующего действия разноименных фаз токоведущих частей и экранирующего влияния высоких стоек под оборудование, выполнением шин с минимальным количеством расщепленных проводов в фазе и минимально возможным их провесом и другими мероприятиями.

- Средства защиты работников от воздействия МП (50 Гц) могут быть выполнены в виде пассивных или активных экранов.

- Коллективные и индивидуальные средства защиты работников от воздействия ЭМП диапазона частот 10 – 30 кГц в каждом конкретном случае должны применяться с учетом рабочего диапазона частот, характера выполняемых работ, необходимой эффективности защиты.

- Эффективность средств защиты определяется по степени ослабления интенсивности ЭМП, выражающейся коэффициентом экранирования (коэффициент поглощения или отражения), и должна обеспечивать снижение уровня излучения до безопасного в течение рабочего времени, определяемого назначением изделия.

- Работники, осуществляющие обслуживание и эксплуатацию источников ЭМП, должны проходить предварительные при поступлении и периодические медицинские осмотры в соответствии с  законодательством Республики Беларусь.

- Лица, не достигшие 18-летнего возраста, и беременные женщины допускаются к работе в условиях воздействия ЭМП только в случаях, когда интенсивность ЭМП на рабочих местах не превышает ПДУ для населения.

|  | Приложение 1 к Санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам «Гигиенические требования к электромагнитным полям в производственных условиях» |
| --- | --- |

ДОПУСТИМОЕ ВРЕМЯ

пребывания работников в ЭСП без средств защиты

в зависимости от значения напряженности ЭСП

| Время пребывания персонала в ЭСП без средств защиты (ТДОП), час | Напряженность ЭСП (ЕФАКТ), кВ/м | Время пребывания персонала в ЭСП без средств защиты (ТДОП), час | Напряженность ЭСП (ЕФАКТ), кВ/м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,0 | 60 | 5,25 | 26,2 |
| 1,25 | 53,7 | 5,5 | 25,6 |
| 1,5 | 49 | 5,75 | 25,0 |
| 1,75 | 45,4 | 6,0 | 24,5 |
| 2,0 | 42,4 | 6,25 | 24,0 |
| 2,25 | 40 | 6,5 | 23,5 |
| 2,5 | 37,9 | 6,75 | 23,1 |
| 2,75 | 36,2 | 7,0 | 22,7 |
| 3,0 | 34,6 | 7,25 | 22,3 |
| 3,25 | 33,3 | 7,5 | 21,9 |
| 3,5 | 32,1 | 7,75 | 21,6 |
| 3,75 | 31 | 8,0 | 21,2 |
| 4,0 | 30 | 8,25 | 21,2 |
| 4,25 | 29,1 | 8,5 | 20,6 |
| 4,5 | 28,3 | 8,75 | 20,3 |
| 4,75 | 27,5 | 9,0 | 20,0 |
| 5,0 | 26,8 |  |  |

Примечания:

1. Для значений (ЕФАКТ) не указанных в настоящем приложении, в диапазоне напряженностей 20 – 60 кВ/м допустимое время пребывания работников в ЭСП без средств защиты (ТДОП) определяется по формуле:

ТДОП = (60 / ЕФАКТ)2,

где ЕФАКТ - измеренное значение напряженности ЭСП, кВ/м.

2. При воздействии ЭСП более 1 часа за смену ЕПДУ определяется по формуле:

__________

ЕПДУ = 60 / √ Т ,

где Т- время воздействия, ч.

|  | Приложение 2 к Санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам «Гигиенические требования к электромагнитным полям в производственных условиях» |
| --- | --- |

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ

напряженности (магнитной индукции) ПМП на рабочих местах

| Время воздействия за рабочий день, минуты | Условия воздействия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общее |  | Локальное |  |
|  | ПДУ напряженности, кА/м | ПДУ магнитной индукции, мТл | ПДУ напряженности, кА/м | ПДУ магнитной индукции, мТл |
| 0 – 10 | 24 | 30 | 40 | 50 |
| 11 – 60 | 16 | 20 | 24 | 30 |
| 61 – 480 | 8 | 10 | 12 | 15 |

|  |  |  | Приложение 3 к Санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам «Гигиенические требования к электромагнитным полям в производственных условиях» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДОПУСТИМОЕ ВРЕМЯ пребывания работников в ЭП (50 Гц) без применения индивидуальных средств защиты |  |  |  |  |
|  | Напряженность ЭП (50 Гц) на рабочем месте, кВ/м | Допустимое время пребывания в ЭП (50 Гц) в течение суток, мин* |  |  |
|  | До 5 включительно | 480 |  |  |
|  | 6 | 380 |  |  |
|  | 7 | 308 |  |  |
|  | 8 | 255 |  |  |
|  | 9 | 213 |  |  |
|  | 10 | 180 |  |  |
|  | 11 | 153 |  |  |
|  | 12 | 130 |  |  |
|  | 13 | 110 |  |  |
|  | 14 | 94 |  |  |
|  | 15 | 80 |  |  |
|  | 16 | 68 |  |  |
|  | 17 | 56 |  |  |
|  | 18 | 47 |  |  |
|  | 19 | 38 |  |  |
|  | 20 | 30 |  |  |
|  | Свыше 20 до 25 включительно | 10 |  |  |
|  | Свыше 25 | Не допускается |  |  |

Примечание. Для промежуточных значений напряженности ЭП (50 Гц) в интервале больше 5 до 20 кВ/м, не указанных в настоящем примечании, допустимое время пребывания работников в ЭП (50 Гц) без средств защиты определяется по формуле:

Т = (50/Е) - 2,

где Т – допустимое время пребывания в ЭП (50 Гц) при соответствующем уровне напряженности, ч;

Е – напряженность ЭП (50 Гц) в контролируемой зоне, кВ/м.

|  | Приложение 4 к Санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам «Гигиенические требования к электромагнитным полям в производственных условиях» |
| --- | --- |

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ

напряженности периодических (синусоидальных) МП (50 Гц)

для общего (на все тело) и локального (на конечности) воздействия

| Время пребывания (час) | ПДУ МП (50 Гц), Н [А/м] / В [мкТл] при воздействии |  |
| --- | --- | --- |
|  | общем | локальном |
| 1 и менее | 1600/2000 | 6400/8000 |
| 2 | 800/1000 | 3200/4000 |
| 4 | 400/500 | 1600/2000 |
| 8 | 80/100 | 800/1000 |

|  | Приложение 5 к Санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам «Гигиенические требования к электромагнитным полям в производственных условиях» |
| --- | --- |

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ напряженности МП (50 Гц) (В, мТл) в зависимости от времени пребывания работников (ч) для условий общего воздействия

|  | Приложение 6 к Санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам «Гигиенические требования к электромагнитным полям в производственных условиях» |
| --- | --- |

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ

амплитудных значений напряженности

импульсных МП (50 Гц)

| Продолжительность воздействия, Т, ч | Амплитудные значения напряженности поля НПДУ [А/м] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Режим I | Режим II | Режим III |
| 1 и менее | 6000 | 8000 | 10000 |
| 1,5 и менее | 5000 | 7500 | 9500 |
| 2,0 и менее | 4900 | 6900 | 8900 |
| 2,5 и менее | 4500 | 6500 | 8500 |
| 3,0 и менее | 4000 | 6000 | 8000 |
| 3,5 и менее | 3600 | 5600 | 7600 |
| 4,0 и менее | 3200 | 5200 | 7200 |
| 4,5 и менее | 2900 | 4900 | 6900 |
| 5,0 и менее | 2500 | 4500 | 6500 |
| 5,5 и менее | 2300 | 4300 | 6300 |
| 6,0 и менее | 2000 | 4000 | 6000 |
| 6,5 и менее | 1800 | 3800 | 5800 |
| 7,0 и менее | 1600 | 3600 | 5600 |
| 7,5 и менее | 1500 | 3500 | 5500 |
| 8,0 и менее | 1400 | 3400 | 5400 |