УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Министерства здравоохранения

Республики Беларусь

31.07.2012 № 119

| Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих производство молока» |  |
| --- | --- |

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Настоящие Санитарные нормы и правила  устанавливают требования к территории, водоснабжению, водоотведению, освещению, микроклимату, содержанию и эксплуатации производственных, вспомогательных и бытовых помещений, оборудования, обращению продукции, личной гигиене работников организаций, осуществляющих производство молока (далее, если иное не установлено настоящими Санитарными нормами и правилами,  – организации).

- В организациях должны быть в наличии:

планы размещения производственных, вспомогательных и бытовых помещений организации;

схемы установки оборудования;

планы наружных и внутренних систем холодного и горячего хозяйственно-питьевого водоснабжения, технического водоснабжения, водоотведения, вентиляции и отопления (исполнительные схемы).

- Все помещения, оборудование организации, маршруты на схемах должны быть идентифицированы.

- Производственный контроль в организации осуществляется в соответствии с настоящими Санитарными нормами и правилами, а также Санитарными нормами и правилами, устанавливающими требования к осуществлению производственного контроля.

- Настоящие Санитарные нормы и правила обязательны для соблюдения государственными органами, иными организациями,  физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями.

- Государственный санитарный надзор за соблюдением настоящих Санитарный норм и правил осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

- За нарушение настоящих Санитарных норм и правил виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.

ГЛАВА 2

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕРРИТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ

- Санитарно-защитная зона для организаций определяется в соответствии с настоящими Санитарными нормами и правилами, а также Санитарными нормами и правилами, устанавливающими требования к санитарно-защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду.

- Территория организации должна:

быть ограждена сплошным забором и исключать несанкционированный доступ посторонних лиц и появление бродячих животных;

иметь два раздельных въезда оборудованных дезинфекционными барьерами;

содержаться в чистоте в любое время года (в течение дня очищаться от загрязнений, в зимний период года должна производиться очистка проходов и проездов от снега и льда с последующим их вывозом, посыпкой проходов и проездов средствами, предотвращающими скольжение и не оказывающими негативного влияния на окружающую среду);

иметь деление на функциональные зоны: производственную, хозяйственную, хранения и приготовления кормов, хранения и обеззараживания навоза.

- Расположение помещений и сооружений на территории организации должно обеспечивать возможность транспортировки без пересечения путей перевозки (потоков) сырья, отходов и готовой продукции для предотвращения загрязнения продукции.

- Технологические площадки, тротуары, проезды и проходы на территории организации должны иметь ровное, твёрдое покрытие, регулярно очищаться от мусора.

- В производственной зоне следует размещать: коровники, выгульные дворы и площадки, доильный блок, родильное отделение и другие объекты.

- В хозяйственной зоне следует размещать: помещения и сооружения хозяйственной службы (гаражи, склад горюче-смазочных материалов, эстакаду для мойки машин, площадку для дезинфекции машин и другие).

- В зоне хранения и обеззараживания навоза оборудуется навозохранилище.

- Перед каждым входом в производственные, вспомогательные и бытовые помещения организации должны устанавливаться урны для мусора и размещаться приспособления для очистки обуви.

- Для сбора и временного хранения твердых отходов должны быть установлены емкости с плотно закрывающимися крышками на асфальтированной или бетонной площадке, размеры которой должны превышать размеры емкостей для сбора твердых отходов.

- Удаление отходов и мусора из емкостей для сбора твердых отходов должно производиться по мере необходимости, но не реже двух раз в неделю с последующей обработкой емкостей для сбора твердых отходов и площадки, на которой они расположены, моющими средствами и средствами дезинфекции, разрешенными к применению в порядке, установленном законодательством Республике Беларусь, согласно инструкциям по их применению.

Вывоз твердых отходов следует осуществлять специальным транспортом.

- Для хранения уборочного инвентаря должно быть выделено отдельное помещение или специально выделенное место.

- Туалеты, расположенные вне помещений организации, должны находиться на расстоянии не менее 25 м от производственных и вспомогательных зданий и помещений организации, иметь водонепроницаемые выгребные ямы, закрывающиеся крышками, содержаться в чистоте.

При наполнении выгребных ям и туалетов на 3/4 глубины они подлежат очистке.

ГЛАВА 3

ТРЕБОВАНИЯ К ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ

- Водоснабжение организации должно осуществляться из централизованной сети хозяйственно-питьевого водоснабжения, а при ее отсутствии – устройством внутреннего хозяйственно-питьевого водопровода от артезианских скважин. Устройство системы водоснабжения организации должно отвечать требованиям настоящих Санитарных норм и правил, технического кодекса установившейся практики «Здания и сооружения. Техническое состояние и обслуживание строительных конструкций и инженерных систем и оценка их пригодности           к            эксплуатации.         Основные         требования» (ТКП 45-1.04-208-2010 (02250), утвержденного приказом Министерства архитектуры   и   строительства   Республики   Беларусь от 15 июля 2010 г.

№ 267 «Об утверждении и введении в действие технических нормативных правовых актов в строительстве», а также технического кодекса установившейся практики «Системы внутреннего водоснабжения зданий. Строительные нормы проектирования» (ТКП 45-4.01-52-2007 (02250), утвержденного приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 21 декабря 2007 г. № 419 «Об утверждении и введении в действие технических нормативных правовых актов в строительстве и изменений к ним».

- Вода, используемая для технологических, питьевых и хозяйственно-бытовых нужд организации должна:

поставляться постоянно в достаточном количестве;

соответствовать Санитарным нормам и правилам, устанавливающим требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

- Система технического водоснабжения организации должна быть отдельной от системы хозяйственно-питьевого водоснабжения организации. Обе системы водоснабжения организации не должны иметь никаких соединений между собой и должны быть окрашены в отличительные цвета. Точки водозабора указанных систем водоснабжения необходимо отмечать соответствующими надписями: «Питьевая» и «Техническая».

- Подпитка оборотной системы водоснабжения организации должна осуществляться из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения организации с воздушным разрывом струи не менее 20 мм по вертикали.

- Учет и регистрацию причин аварий и ремонтов систем водоснабжения и водоотведения организации, а также причин отсутствия пара и холода следует вести в отдельном журнале, в котором должны отмечаться: место, дата, время аварии, характер повреждения, дата и время проведения ремонта, кем, как и когда была проведена заключительная дезинфекция, результаты микробиологических анализов после проведения дезинфекции, подпись ответственного лица.

- После каждого ремонта система водоснабжения организации подлежит промывке и обработке моющими средствами и средствами дезинфекции, разрешенными для применения в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, в соответствии с инструкциями по их применению с последующим лабораторным исследованием воды из наиболее опасных в эпидемиологическом отношении точек (на вводе, из резервуаров, производственных помещений, моечной и других) перед ее подачей в организацию.

- При отборе проб не допускается сброс воды на пол, должны быть созданы условия для ее стока.

- Вводы системы хозяйственно-питьевого водоснабжения на территорию организации должны оборудоваться в изолированных помещениях организации.

- В организации должен быть разработан план-схема водоснабжения и водоотведения с нанесением контрольных точек отбора проб воды для проведения лабораторных исследований.

- Запрещается использование воды из системы водяного отопления организации для технологии производства, санитарной обработки оборудования и помещений организации.

- Пар, используемый в технологиях производства, не должен содержать веществ, которые представляют опасность для здоровья человека или могут привести к загрязнению продукции.

- Организация должна быть обеспечена системами водоотведения для раздельного сбора и удаления производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод. Устройство систем водоотведения организации должно отвечать требованиям настоящих Санитарных норм и правил, технического кодекса установившейся практики «Системы внутренней канализации зданий. Строительные нормы проектирования» (ТКП 45-4.01-54-2007 (02250), утвержденного приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 21 декабря 2007 г. № 419 «Об утверждении и введении в действие технических нормативных правовых актов в строительстве и изменений к ним».

- Оборудование системы водоотведения организации должно соответствовать предназначенной цели и находиться в исправном состоянии.

- Дренажные каналы должны быть сконструированы таким образом, чтобы отходы и сточные воды не стекали из загрязненной зоны по направлению к чистой зоне или в чистую зону, в том числе в зону, где находятся сырье и готовая продукция.

- Оборудование и моечные ванны присоединяются к сети водоотведения организации с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки. Все приемники стоков внутренней системы водоотведения организации должны иметь гидравлические затворы (сифоны).

- Трапы, лотки, подвесные трубы системы водоотведения организации с технологическими стоками не должны располагаться над постоянными рабочими местами и оборудованием организации. К трапам должен быть предусмотрен уклон пола.

- В производственных помещениях организации должны быть предусмотрены смывные краны. Гибкие шланги, подключенные к системе хозяйственно-питьевого водоснабжения организации, в том числе используемые для уборки и мойки помещений организации и оборудования, до и после использования должны храниться выше уровня пола и трапов на специальных устройствах (катушки, барабаны, подвесы и другие) или иными способами, исключающими возможность контакта концов шлангов с полом, системами водоотведения организации и трапами. Запрещается хранение шлангов, используемых для уборки и мойки помещений и оборудования, на полу. Шланги должны быть снабжены наконечниками.

- Системы удаления жидкого навоза из коровников должны обеспечивать своевременное его удаление и чистоту производственных помещений организации.

- В организации должен быть предусмотрен один из способов обеззараживания жидкого навоза: длительное выдерживание, химический или биологический.

- Запрещается сброс в открытые водоемы производственных и бытовых сточных вод без соответствующей очистки, а также устройство поглощающих колодцев.

ГЛАВА 4

ТРЕБОВАНИЯ К ОСВЕЩЕНИЮ И МИКРОКЛИМАТУ В ОРГАНИЗАЦИИ

- Освещение в организации должно соответствовать требованиям настоящих Санитарных норм и правил, технического кодекса установившейся практики «Естественное и искусственное освещение. Строительные нормы проектирования» (ТКП 45-2.04-153-2009 (02250), утвержденного приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 14 октября 2009 г. № 338 «Об утверждении и введении в действие технических нормативных правовых актов в строительстве», а также технического кодекса установившейся практики «Здания и сооружения. Техническое состояние и обслуживание строительных конструкций и инженерных систем и оценка их пригодности          к           эксплуатации.          Основные          требования»

(ТКП 45-1.04-208-2010 (02250), утвержденного приказом Министерства архитектуры   и  строительства  Республики  Беларусь  от  15  июля 2010 г. № 267 «Об утверждении и введении в действие технических нормативных правовых актов в строительстве».

- При недостаточном естественном освещении следует применять искусственное.

- Искусственное освещение должно быть представлено общим во всех помещениях организации, а в производственных помещениях, при необходимости, – местным или комбинированным.

- Остекленная поверхность световых проемов должна содержаться в чистоте, регулярно очищаться по мере загрязнения. Светильники должны содержаться в чистоте, быть исправными и иметь защитную арматуру.

- Устройство применяемых светильников в помещениях организации, должно препятствовать попаданию осколков стекла в продукцию, в том числе, путем применения специальной взрывобезопасной арматуры (решетки, сетки, рассеиватели, специальные ламповые патроны, сплошное защитное стекло).

- Светильники местного освещения должны иметь непрозрачную или густую светорассеивающую оболочку и обеспечивать отсутствие отраженного блеска.

- Световые проемы запрещается загромождать тарой, оборудованием внутри и вне помещений организации.

- Запрещается устанавливать в окнах составные стекла и заменять остекление фанерой, картоном и другими непрозрачными материалами.

- Разбитые стекла в окнах необходимо своевременно заменять целыми.

- Организация должна быть обеспечена кроме основного освещения также аварийным.

- Параметры микроклимата производственных, вспомогательных и бытовых помещений организации должны соответствовать требованиям настоящих Санитарных норм и правил, а также правовых актов, устанавливающих требования к микроклимату в организациях.

- В помещениях для длительного пребывания персонала (не менее 50% рабочего времени) оборудование системы отопления является обязательным.

- В производственных, вспомогательных и бытовых помещениях организации для обогрева должны применяться отопительные приборы, конструкция которых обеспечивает доступную очистку их от пыли.

- В производственных, вспомогательных и бытовых помещениях организации должны быть предусмотрены естественная, механическая, смешанная системы вентиляции в соответствии с характером производства.

- Системы вентиляции должны быть сконструированы таким образом, чтобы исключить наличие воздушного потока, проходящего из загрязненной области в чистую область, и должны обеспечивать быстрый и легкий доступ к фильтрам и другим частям, требующим чистки или замены. Системы вентиляции должны находиться в исправном состоянии.

- Не допускается устройство вентиляционных проемов в перекрытиях помещений организации с открытыми технологическими процессами.

- Помещения лаборатории, моечные, бытовые помещения, туалеты организации, должны быть оборудованы независимыми системами общеобменной и местной вентиляции или системами кондиционирования.

- Внутреннюю поверхность вентиляционных каналов, воздуховодов от оборудования необходимо по мере загрязнения очищать в соответствии с программой (планом) очистки вентиляционной системы организации.

- Вентиляционные установки не должны создавать шума, превышающего допустимые уровни.

Глава 5

### Требования к СОДЕРЖАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ И БЫТОВЫХ помещений ОРГАНИЗАЦИИ

- Производственные, вспомогательные и бытовые помещения организации должны соответствовать настоящим Санитарным нормам и правилам, а также Санитарным нормам и правилам, устанавливающим требования к помещениям производственных объектов.

- Все производственные, вспомогательные и бытовые помещения организации должны быть обозначены табличками с указанием их назначения и использоваться по назначению.

- В производственные помещения организации должен ограничиваться доступ работников организации и лиц, не связанных с выполнением функций по производству молока и обслуживанию оборудования.

- В организации оборудуется санитарный пропускник, состоящий из санитарного блока и дезинфекционного блока.

- В санитарном блоке проводится санитарная обработка работников организации, а также дезинфекция, стирка и сушка спецодежды и обуви.

- В дезинфекционном блоке проводится дезинфекция транспортных средств. Дезинфекционный блок должен быть оборудован бетонированной дезинфекционной ванной для дезинфекции колес автотранспорта, а также дезинфекционной установкой. Необходимо предусматривать также крытый дезинфекционный барьер.

- В состав бытовых помещений организации должны быть включены: гардеробные для верхней и домашней одежды, отдельное помещение или шкаф для санитарной одежды и обуви, бельевые для чистой и грязной санитарной одежды, душевые, туалет, умывальная с раковинами для мойки рук, помещение для хранения и санитарной обработки уборочного инвентаря.

- Для приемки и хранения молока на территории организации оборудуется молочная в виде изолированных помещений в коровнике или отдельном строении с помещениями: для первичной обработки и временного хранения молока; для санитарной обработки доильного оборудования, молочной посуды, инвентаря; хранения и приготовления моющих и дезинфицирующих средств. В организации должна быть лаборатория для проведения лабораторных исследований молока. Допускается оборудование одной лаборатории на все хозяйство – при условии наличия на нескольких фермах незначительного поголовья животных (100 и менее коров на одну ферму).

- Производственные и вспомогательные помещения организации, где технологии производства молока предусматривают специальные требования к микроклимату, должны быть оборудованы термометрами и психрометрами. Запрещается использовать ртутные термометры и приборы с ртутным наполнителем. Параметры микроклимата должны ежедневно фиксироваться в отдельном журнале.

- Полы производственных, вспомогательных и бытовых помещений организации должны:

поддерживаться в исправном состоянии;

быть выполнены из влагостойких, неабсорбирующих, моющихся и нетоксичных материалов, конструктивно соответствующих используемой технологии производства, легко подвергающихся санитарной обработке и дезинфекции;

иметь уклон к трапам.

Не допускается наличие выбоин и неровностей, а также скопление влаги на полу.

- Потолки, а при отсутствии потолков – внутренняя поверхность крыши, должны содержаться в чистоте.

Не допускается образование плесени на потолке, стенах и оборудовании организации.

- В молочной, доильном зале, лаборатории, помещениях для хранения и приготовления моющих средств и средств дезинфекции стены должны иметь гладкую поверхность, отделку из водонепроницаемых, неабсорбирующих, моющихся и нетоксичных материалов, допускающую регулярную санитарную обработку и дезинфекцию поверхностей и не создающую угрозы загрязнения продукции.

- Конструкция окон в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях организации должна обеспечивать свободный доступ для проведения их санитарной обработки, ремонта внешних и внутренних рам и замены стекол.

- Для защиты от насекомых окна оборудуются сетками, которые должны легко очищаться.

- Переплеты окон должны быть выполнены из материалов, хорошо подвергающихся мойке и дезинфекции.

- Двери должны быть выполнены из водонепроницаемых, неабсорбирующих, нетоксичных материалов, которые позволяют легко их мыть и дезинфицировать.

- Ремонт потолков, стен, полов производственных и вспомогательных помещений должен производиться по мере необходимости.

- При входе в тамбуры молочных блоков и другие производственные помещения организации устанавливаются устройства для очистки обуви и дезинфекционные коврики.

Дезинфекционные коврики должны заполняться раствором средств дезинфекции, разрешенных к применению в порядке, установленным законодательством Республики Беларусь, в соответствии с инструкциями по их применению.

- Инвентарь для уборки производственных помещений организации должен быть промаркирован или иметь отличительную цветовую окраску.

Уборочный инвентарь должен храниться в отдельных помещениях, либо специально выделенных местах. Должны быть созданы условия для  санитарной обработки уборочного инвентаря с подводом холодной, горячей воды и канализации.

Уборочный инвентарь для туалетов должен иметь отличительную маркировку и хранится отдельно от остального уборочного инвентаря.

- При организации доения коров в летних лагерях должно быть обеспечено снабжение: достаточным количеством холодной и горячей воды питьевого качества, моющими средствами и средствами дезинфекции, фильтрующими материалами одноразового использования, рукомойниками, полотенцами индивидуальными или разовыми, спецодеждой, скамейками для доярок.

- В молочной, в помещении для санитарной обработки доильного оборудования, тамбуре санитарного узла, помещении приготовления моющих средств и средств дезинфекции, следует предусматривать раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды, снабженные жидким мылом, антисептиком для рук, полотенцами разового пользования или электрополотенцем.

- Дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные мероприятия в организации проводятся согласно требованиям настоящих Санитарных норм и правил, а также правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению дезинфекционной деятельности.

ГЛАВА 6

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

- В помещениях организации для санитарной обработки доильно-молочного оборудования должны быть оборудованы двух- секционные моечные ванны с подводом коммуникаций.

- Доильно-молочное оборудование (доильные установки, охладители молока, насосы, емкости для сбора и хранения молока), молокопроводы и мелкий инвентарь (ведра, подойники, цедилки, фильтры и другие) должны быть изготовлены из материалов, разрешенных к применению в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, при контакте с пищевыми продуктами. Поверхность молочного оборудования, молокопроводов и мелкого инвентаря должна быть гладкой, легко подвергаться механической очистке, мытью и дезинфекции и не подвергаться коррозии.

- Организация должна быть оснащена холодильными установками для охлаждения молока.

- Вся система молокопроводящих линий и путей транспортировки молока в организации должна быть оборудована приспособлениями для циркуляционной санитарной обработки с автоматическим управлением процессом.

- На крупных организациях должно предусматриваться оборудование для высокотемпературной пастеризации молока от коров, находящихся в специальной изолированной секции или  в случае появления среди животных инфекционных заболеваний. Молоко, полученное от коров, больных маститом, необходимо подвергать обеззараживанию.

- Мойку и дезинфекцию доильно-молочного оборудования и молочного инвентаря проводят после каждого доения с использованием моющих средств и средств дезинфекции, разрешенных к применению в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, в соответствии с инструкциями по их применению.

- Качество санитарной обработки доильно-молочного оборудования считается удовлетворительным, если на 1 см2 исследуемой поверхности будет обнаружено до 100 микробных клеток при отсутствии в смывах кишечной палочки.

- После мойки и дезинфекции доильно-молочное оборудование, емкости для хранения и транспортировки молока должны ополаскиваться горячей водой питьевого качества.

- Большие емкости после мойки и дезинфекции должны оставаться с открытым краном до их следующего использования. Не допускается наличие остатков смывных вод в емкостях для сбора молока, емкостях холодильников, молокопроводах, транспортных емкостях, флягах.

- Доильно-молочное оборудование должно содержаться в чистоте, быть в надлежащем техническом состоянии и храниться на стеллажах.

ГЛАВА 7

ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЩЕНИЮ ПРОДУКЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ

- Перед доением доярка (оператор машинного доения) должна вымыть руки теплой водой с жидким мылом, вытереть их чистым индивидуальным полотенцем, надеть чистый комбинезон или халат и косынку и провести преддоильную обработку и осмотр вымени, а также внешнего вида молока путем сдаивания первых струек (далее – порций) молока из каждой доли вымени.

- Первые порции молока должны сдаиваться в специальную кружку или молочно-контрольную пластинку. При обнаружении каких-либо отклонений молоко такой коровы не подлежит сдаче.

Запрещается сдаивать первые порции молока на пол стойла или доильного зала.

- Во время доения доярка (оператор машинного доения) обязана соблюдать чистоту рук.

- По окончании доения молоко должно быть немедленно доставлено в молочную. Молочная должна использоваться исключительно для первичной обработки молока и хранения доильного оборудования.

- При ручном способе доения емкости с молоком после окончания доения должны быть закрыты крышками и доставлены в молочную.

- Первичная обработка молока осуществляется в  молочной. Для очистки молока от механических примесей используются фильтрующие материалы.

- Для фильтрации молока применяют белую фланелевую, вафельную или лавсановую ткань типа «Спон-Бонд» и другие ткани, разрешенные для этих целей в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Фильтры из нетканого полотна используют для процеживания молока из одной фляги, после чего они утилизируются и заменяются новым.

Тканевые фильтры по мере загрязнения их механическими примесями промываются в проточной воде.

На ферме должно быть выделено отдельное помещение (место) для стирки, кипячения и сушки фильтров.

- Очистка молока при доении коров на доильных установках с длинным молокопроводом осуществляется в потоке с помощью нарукавного фильтра из ткани типа «Спон-Бонд». Допускается использование других разрешенных для этих целей фильтров в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

- После окончания процеживания молока всего удоя фильтры из хлопчатобумажных тканей стирают с применением моющих средств, разрешенных к применению в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, в соответствии с инструкциями по их применению, прополаскивают в проточной воде, кипятят в течение 12-15 минут и высушивают.

Фильтры из лавсановой ткани после стирки в растворе моющего средства, замачивают в растворе средств дезинфекции, разрешенных к применению в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, в соответствии с инструкциями по их применению После окончания мойки и дезинфекции фильтры прополаскиваются и высушиваются.

- Молоко, полученное на доильной установке, через центральный молокопровод перекачивается в молочные емкости, в которых охлаждается.

- При машинном доении в молокопровод молоко должно охлаждаться немедленно в потоке.

- Допускается временное хранение в молочной охлажденного молока до 4-6 °С, в течение 12-24 часов с последующим вывозом, специализированным охлаждаемым транспортом в организации, осуществляющие производство молочной продукции, по установленному графику. Температура молока при приемке его в организации, осуществляющей производство молочной продукции, не должна превышать 10 °С.

- При доении в переносные емкости промежуток времени между выдаиванием  молока  и  началом  его  охлаждения  не  должен превышать 20 минут.

- Транспортируют молоко на молокоприемные пункты и организации, осуществляющие производство молочной продукции, в автомолцистернах в соответствии с правилами транспортировки скоропортящихся грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

По согласованию с организациями, осуществляющими производство молочной продукции, допускается отправка молока без охлаждения в течение 1 часа после окончания дойки.

- В организации, осуществляющие производство молочной продукции, направляется молоко, полученное только от здоровых животных. Молоко, полученное в разные смены (утреннего и вечернего доения) не подлежит смешиванию, и должно хранится охлажденным в отдельных холодильных емкостях. Не допускается смешивание молока, полученного от здоровых животных с молоком, полученным от больных животных и со сборным молоком от населения.

- Используемый транспорт для транспортировки молока должен быть технически исправным, чистым, иметь соответствующую маркировку.

- Не допускается транспортировка молока вместе с сильно пахнущими, пылящими и ядовитыми веществами, а также использование молочных цистерн для перевозки других веществ.

- Емкости, используемые для транспортировки молока, должны герметически закрываться крышками, снабженными уплотнительными прокладками из резины или полимерных материалов, разрешенных к применению в установленном законодательством в Республике Беларусь порядке для контакта с пищевыми продуктами. Использование в качестве уплотнительных прокладок других материалов запрещается.

- Цистерны и фляги с молоком перед отправкой из организации пломбируют.

- Если в течение 1 часа после доения молоко не отправлено в организацию, осуществляющую производство молочной продукции, оно должно быть охлаждено до температуры 6 °С или ниже в случае, если забор молока из организации осуществляется один раз в день.

- До отправки в организацию, осуществляющую производство молочной продукции, молоко должно находиться в молочной в холодильниках.

- Продолжительность хранения молока зависит от температуры охлаждения:   при  8 °С   предельное   время   хранения  молока – 12 часов, при 6 °С – 18 часов, при 4 °С – 24 часа.

- Перекачка молока в автомолцистерну производится через молокопровод, подведенный к заборному отверстию в стене молочного блока.

- Шланги для воды, молокопроводов, в том числе подведенные к заборному отверстию в стене молочного блока, должны крепиться на специальных приспособлениях.

Глава 8

ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЕ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ

- Работники организации проходят обязательные медицинские осмотры в порядке, определяемом Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

- Лица, не прошедшие обязательный медицинский осмотр, к производству молока не допускаются.

- Все вновь поступающие работники должны пройти гигиеническое обучение и воспитание по программе для работников пищевой промышленности. В дальнейшем гигиеническое обучение и воспитание проводится в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

- Работники организации должны иметь медицинскую справку о состоянии здоровья, выданную в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

- Работники организации должны при появлении признаков желудочно-кишечных заболеваний, повышении температуры, нагноении и симптомах других заболеваний немедленно сообщить об этом администрации организации и обратиться в здравпункт (комнату медицинского осмотра) организации или в организацию здравоохранения для получения медицинской помощи.

- Работники организации перед началом работы должны:

надеть чистую санитарную одежду;

подобрать волосы под косынку или колпак;

двукратно тщательно вымыть руки теплой водой с мылом.

- После каждого перерыва в работе работники организации должны проводить обработку кожи рук средством дезинфекции.

- Каждый работник организации должен быть обеспечен комплектами сменной санитарной одежды. Замена санитарной одежды производится ежесменно и по мере загрязнения.

- Стирка и дезинфекция санитарной одежды должна проводиться в организации централизованно. Запрещается производить стирку санитарной одежды в домашних условиях.

- Во избежание попадания посторонних предметов в сырье и готовую продукцию запрещается:

вносить и хранить в производственных помещениях организации мелкие стеклянные и металлические предметы;

застегивать санитарную одежду булавками, иголками и хранить в карманах халатов предметы личного обихода (зеркала, расчески, кольца, значки, сигареты, спички и другие).

- Запрещается входить в производственные помещения организации без санитарной одежды.

- Слесари, электромонтеры и другие работники, занятые ремонтными работами в производственных помещениях организации, должны:

соблюдать правила личной гигиены;

работать в производственных помещениях организации в санитарной одежде;

принимать меры по предупреждению возможности попадания посторонних предметов в продукцию.

- При выходе работников из здания на территорию и посещении бытовых помещений организации (туалетов, объектов общественного питания, здравпункта и других) санитарную одежду необходимо снимать.

Запрещается надевать на санитарную одежду личную верхнюю одежду.

- Особенно тщательно работники организации должны следить за чистотой рук. Ногти на руках должны быть коротко острижены и не покрыты лаком.

Мыть руки следует:

перед началом работы;

после каждого перерыва в работе;

при переходе от одной операции к другой;

после соприкосновения с загрязненными предметами;

после посещения туалета дважды: в тамбуре после посещения туалета до надевания санитарной одежды и на рабочем месте – непосредственно перед тем, как приступить к работе.

- Запрещается курить в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях организации, кроме мест, специально предназначенных для этой цели.